## Ausschreibung
OZ | Kurztext | Langtext | Menge | Einheit | EP | GP
| Designbelag Vinyl, vollflächig verklebt, NK 33, Nutzschicht 0,55 mm | Liefern und verlegen eines Vinyl-Designbelags (LVT) nach EN ISO 10582 in Plankenform, Verlegemuster Fischgrät, Plankenformat ca. 150 × 750 mm (Richtwert; abweichende Formate gleichwertig zulässig). Der Belag ist phthalatfrei und CE-gekennzeichnet nach EN 14041. Technische Daten als Mindestanforderung: Gesamtdicke: ca. 2,50 mm (Richtwert, EN ISO 24346) Nutzschicht: ≥ 0,55 mm (EN ISO 24340) Nutzungsklasse: mindestens 33 (Gewerbe, starke Beanspruchung; EN ISO 10874) Brandverhalten: mindestens Bfl-s1 (EN 13501-1) Rutschhemmung: mindestens R10 (EN 16165 Anhang B) Trittschallverbesserung: ≥ 3 dB (ΔLw, EN ISO 717-2) Stuhlrolleneignung: Typ W (EN ISO 4918) Fußbodenheizung: geeignet Oberflächenvergütung: Polyurethan-Versiegelung (PUR) Emissionsklasse: mindestens A+ Verlegung nach ÖNORM B 2236 (DE: DIN 18365); vollflächige Verklebung. Verlegung im Fischgrätmuster; muster- und verlegebedingter Verschnitt ist einzukalkulieren. Klebstoff, Hersteller/Typ: ……………………………… vom Bieter einzutragen Leitfabrikat: 'Maximus Dryback Herringbone Large' oder gleichwertig. Farbe/Dekor: ……………………………… (nach Bemusterung) Angebotenes Fabrikat/Typ (vom Bieter einzutragen): ……………………………… Erfolgt keine Eintragung, gilt das Leitfabrikat als angeboten. Gleichwertigkeit ist gegeben, wenn sämtliche vorstehenden technischen Mindestanforderungen (Abschnitt „Technische Daten als Mindestanforderung“) nachweislich eingehalten oder übertroffen werden; maßgeblich sind die Prüfwerte nach den angeführten Normen. Nachweise der Gleichwertigkeit (Prüfzeugnisse, Datenblatt) sind mit dem Angebot vorzulegen. Beziehbar bei Reschfloor GmbH, www.reschfloor.com |  | m²
Normenstand: 06.10.2026 · Vorlage unverbindlich; rechtliche und technische Prüfung obliegt dem Planer. Maßgeblich ist das jeweils aktuelle Original-Datenblatt des Herstellers.