## Ausschreibung
OZ | Kurztext | Langtext | Menge | Einheit | EP | GP
| PVC-Bahn homogen, leitfähig, NK 34, Dicke 2,0 mm | Liefern und verlegen eines homogenen, elektrisch leitfähigen elastischen Bodenbelags aus PVC nach EN ISO 10581 als Bahnenware. Phthalatfrei, CE-gekennzeichnet nach EN 14041. Technische Daten als Mindestanforderung: Gesamtdicke: ≥ 2,0 mm (EN ISO 24346) Bindemittelgehalt: Typ I (EN ISO 10581) Nutzungsklasse: mindestens 34 (Gewerbe, sehr starke Beanspruchung; EN ISO 10874) Brandverhalten: mindestens Bfl-s1 (EN 13501-1) Rutschhemmung: mindestens R9 (EN 16165 Anhang B) Elektrischer Widerstand: ≤ 1 × 10⁶ Ω (EN 1081) Oberflächenvergütung: Polyurethan-Versiegelung (PUR) Verlegung nach ÖNORM B 2236 (DE: DIN 18365); Bahnenware vollflächig verklebt als leitfähiges Verlegesystem (leitfähiger Klebstoff, Kupferband) nach Herstellerangabe. Nähte auffräsen und mit farblich passender, belagskonformer Schweißschnur (Ø 4 mm) thermisch verschweißen. Anschluss an den Potentialausgleich durch eine Elektrofachkraft. Leitfähiger Klebstoff, Hersteller/Typ: ……………………………… vom Bieter einzutragen Leitfabrikat: 'Graboplast Conducto S' oder gleichwertig. Farbe/Dekor: ……………………………… (nach Bemusterung) Angebotenes Fabrikat/Typ (vom Bieter einzutragen): ……………………………… Erfolgt keine Eintragung, gilt das Leitfabrikat als angeboten. Gleichwertigkeit ist gegeben, wenn sämtliche vorstehenden technischen Mindestanforderungen (Abschnitt „Technische Daten als Mindestanforderung“) nachweislich eingehalten oder übertroffen werden; maßgeblich sind die Prüfwerte nach den angeführten Normen. Nachweise der Gleichwertigkeit (Prüfzeugnisse, Datenblatt) sind mit dem Angebot vorzulegen. Beziehbar bei Reschfloor GmbH, www.reschfloor.com |  | m²
Normenstand: 07.10.2026 · Vorlage unverbindlich; rechtliche und technische Prüfung obliegt dem Planer. Maßgeblich ist das jeweils aktuelle Original-Datenblatt des Herstellers.