## Ausschreibung
OZ | Kurztext | Langtext | Menge | Einheit | EP | GP
| PVC-Fliese homogen, leitfähig, NK 32, Dicke 1,7 mm | Liefern und verlegen eines homogenen, elektrisch leitfähigen elastischen Bodenbelags aus PVC nach EN ISO 10581 als Fliesenware, Format ca. 608 × 608 mm (Richtwert; abweichende Formate gleichwertig zulässig). CE-gekennzeichnet nach EN 14041. Technische Daten als Mindestanforderung: Gesamtdicke: ≥ 1,7 mm (EN ISO 24346) Nutzungsklasse: mindestens 32 (Gewerbe, normale Beanspruchung; EN ISO 10874) Brandverhalten: mindestens Bfl-s1 (EN 13501-1) Rutschhemmung: mindestens R10 (EN 16165 Anhang B) Elektrischer Widerstand: ≤ 1 × 10⁶ Ω (EN 1081) Verlegung nach ÖNORM B 2236 (DE: DIN 18365); Fliesenware vollflächig verklebt als leitfähiges Verlegesystem nach Herstellerangabe. Fugen auffräsen und mit farblich passender, belagskonformer Schweißschnur (Ø 4 mm) thermisch verschweißen. Anschluss an den Potentialausgleich durch eine Elektrofachkraft. Leitfähiger Klebstoff, Hersteller/Typ: ……………………………… vom Bieter einzutragen Leitfabrikat: 'Fatra Elektrostatik' oder gleichwertig. Farbe/Dekor: ……………………………… (nach Bemusterung) Angebotenes Fabrikat/Typ (vom Bieter einzutragen): ……………………………… Erfolgt keine Eintragung, gilt das Leitfabrikat als angeboten. Gleichwertigkeit ist gegeben, wenn sämtliche vorstehenden technischen Mindestanforderungen (Abschnitt „Technische Daten als Mindestanforderung“) nachweislich eingehalten oder übertroffen werden; maßgeblich sind die Prüfwerte nach den angeführten Normen. Nachweise der Gleichwertigkeit (Prüfzeugnisse, Datenblatt) sind mit dem Angebot vorzulegen. Beziehbar bei Reschfloor GmbH, www.reschfloor.com |  | m²
Normenstand: 04.11.2026 · Vorlage unverbindlich; rechtliche und technische Prüfung obliegt dem Planer. Maßgeblich ist das jeweils aktuelle Original-Datenblatt des Herstellers.